**Приложение**

**Государственное казенное учреждение дошкольная образовательная организация Запорожской области "Акимовский детский сад № 22 "Тополёк" Мелитопольского района, адрес: пгт. Акимовка, пер. Спортивный, д. 1:**

* не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Дале - ППР));
* не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
* на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
* на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
* во всех зданиях и сооружения объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
* на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Дале - ТРоТПБ) ;
* на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТРоТПБ);
* здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТРоТПБ);
* здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указаных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТРоТПБ);
* отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
* во всех здания, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТРоТПБ);
* отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТРоТПБ);
* на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТРоТПБ);
* не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТРоТПБ, Пункт 13 ППР).